## Sheet1
重庆中江船业有限公司环保废气治理设备改造工程（物资设备供应及安装，第二批）主要设备材料明细表
一、船舶分段喷砂、涂装，各60000m³/h 2#排气筒，高度20m
序号 | 设备 | 设备参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 备注
1 | 沉流式脉冲滤筒除尘器 | 设备尺寸：6*2.2*4m 设备材质：碳钢4mm 滤芯材质：聚酯纤维滤布 滤芯规格：φ325*1320mm 单套过滤面积16㎡ 滤芯数量：48套（配文氏管） 过滤总面积：768㎡ 过滤风速：1.3m/min 电磁阀规格：1寸直角式脉冲阀 电磁阀数：48套 储气罐：6套 压力调节阀：配套 脉冲控制仪：配套 卸灰斗：4套杠杆下压式锁紧接灰桶 设备进出风口φ1200mm | 1 | 台 |  |  | 处理风量：60000m³/h
2 | 三级干式过滤箱+活性炭浓缩吸附+催化燃烧 | 设备主体安装尺寸：10*5.5*4.5m 设备材质：碳钢 4mm 过滤箱尺寸：2.6*2.5*2.3m 过滤单元：G4/F7/F9袋式过滤各一层，含压差传感器； 活性炭吸附箱尺寸：2.2*2.2*2m 活性炭吸附箱数量：3套 含50mm厚隔热保温棉、消防喷淋系统 CO燃烧炉：功率90Kw、 催化剂：0.14m³ 补冷风机：2.2KW、 脱附风机：4KW（变频） 吸/脱附管道、阀门、执行器、热电偶温度传感器等配套 脱附管道保温棉配套 巡查扶梯：配套 脱附阻火器：配套 设备不含炭 进出风口φ1200mm | 1 | 套 |  |  | 处理风量：60000m³/h
3 | 离心风机 | 风机型号：4-72-11C 电机功率：N=75KW 变频电机 风机材质：Q235 风机转速：1330r/min 风量：49373-67261m³/h 全压：3240-2564Pa 进风口加法兰 减震器配套 | 1 | 台
4 | 催化燃烧/除尘电控柜 | 双层室内型PLC电控柜（含两套系统） 1：除尘系统（切换相应阀门，启动除尘系统，75KW风机变频启动（共用1台），散热风扇关联启停、220V脉冲控制仪启停） 2：催化燃烧系统： 控制内容：吸附风机75KW（变频启停）、脱附风机4KW（变频）、补冷风机、CO炉、过滤箱压差传感器、热电偶传感器（吸附箱上下箱体热电偶、脱附管道补冷后热电偶、co炉预热室热电偶、CO炉燃烧室热电偶） 吸附阀、脱附阀、补冷阀、脱附循环调节阀、补鲜阀 24V喷淋电磁阀、柜内散热、插座配套 外部阀门4套开闭（220V无源信号反馈) 另设380V-7.5KW空压机手动启停 | 1 | 套
5 | 空压机 | 三缸移动式空压机 功率：7.5KW-380V 排气量：0.97m³/min 储气罐：190L | 1 | 台 | / | / | 需方提供
6 | 线缆 | 国标 | 1 | 批 |  |  | 需方负责主电源到电控箱
7 | 线缆桥架 | 镀锌200*100 1.0mm厚 20m 镀锌150*75 1.0mm厚 30m 弯头、连接片、连接螺栓、搭接线配套 | 1 | 批
8 | 通风格栅 | 0.8*0.8m铝合金 | 12 | 套
9 | 管道支架 | 镀锌角铁 | 1 | 套
10 | 镀锌管件 | φ1200mm排气筒 螺旋镀锌管1.2mm | 20 | 米
|  | φ1200mm螺旋镀锌管1.2mm | 22 | 米
|  | φ800mm螺旋镀锌管1.0mm | 9 | 米
|  | φ700mm螺旋镀锌管0.8mm | 15 | 米
|  | φ600mm螺旋镀锌管0.6mm | 15 | 米
|  | φ400mm螺旋镀锌管0.6mm | 9 | 米
|  | φ250mm螺旋镀锌管0.6mm | 15 | 米
|  | φ1200mm镀锌法兰 L40 | 78 | 个
|  | φ800mm镀锌法兰 L40 | 12 | 个
|  | φ700mm镀锌法兰 L40 | 16 | 个
|  | φ600mm镀锌法兰 L30 | 16 | 个
|  | φ400mm镀锌法兰 L30 | 72 | 个
|  | φ250mm镀锌法兰 L30 | 16 | 个
|  | φ800-φ700mm大小头 | 2 | 个
|  | φ700-φ600mm大小头 | 2 | 个
|  | 90°φ1200mm弯头 | 8 | 个
|  | 90°φ400mm弯头 | 12 | 个
|  | 45°φ1200mm弯头 | 2 | 个 |  |  | 风机接排气筒
|  | 45°φ1200mm扶正三通 | 1 | 个 |  |  | 风机接排气筒
|  | 90°φ250mm弯头 | 2 | 个
|  | φ250mm马蹄口 | 1 | 个
|  | φ400mm马蹄口 | 12 | 个
|  | φ1200mm-φ1100mm异径软连接L200mm | 1 | 套 |  |  | 风机进口
|  | φ1200mm硅胶软连接L200mm | 1 | 套 |  |  | 风机出口
|  | φ1200-880*770mm 天圆地方 | 1 | 套 |  |  | 风机出口
|  | φ1200-φ1200-φ1200牛角三通 | 2 | 个
|  | φ1200-φ800-φ800牛角三通 | 1 | 个
|  | 800*800-φ400mm天圆地方 | 12 | 套
|  | φ100mm活动采样口 | 4 | 套
|  | φ660mm镀锌盲板 | 2 | 张
|  | φ1200mm防雨帽 | 1 | 个
|  | φ1200mm镀锌电动风阀（220V带无源信号反馈） | 4 | 套
11 | 管道安装费用 |  | 1 | 项
12 | 其他部分 | 采样平台（1.2*1.2*7.5m） | 1 | 套
|  | 排气筒塔架（4*4*17m） | 1 | 套
|  | 主电源线缆提供（运行最大负荷96.2KW，三相五线制） | 1 | 项 | / | / | 利旧
|  | 旧管道/设备拆除吊车、转运车、新设备安装吊车费用 | 1 | 项 | / | / | 需方提供
|  | 催化燃烧设备消防喷淋水管铺设（DN20PPR） | 1 | 项 | / | / | 需方提供
|  | 防水型蜂窝活性炭填料800mg/g | 8 | 立方 | / | / | 需方提供
|  | 设备区域防雨棚搭建 | 1 | 项 | / | / | 需方自建
| 小计 |  |  |  |  | 0
二、辅材及其他部分
序号 | 设备 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 备注
1 | 其他部分 | 安全标志标识、避雷装置、辅材、设备、材料运输、废旧设备拆除至厂区内制定地点存放、活性炭取出和装填人工费、设备安装调试、技术服务、设计、图纸等所有可见和不可预见费用。 | 1 | 项
2 | 管理费、利润及税费 | 税率为13% | 1 | 项
| 小计 |  |  |  |  | 0
| 总计 | 含税13%报价
备注：以上材料设备明细仅供参考，如有遗漏由需方补充完善，需方原则上以项目为整包，不接受中标后的漏项、增加项目和费用。
说明： 1. 需方需分别将除尘系统、废气处理系统所需主电源、气源接至供方电控柜中； 2. 设备区域地面硬化由需方负责，供方提供图纸； 3. 除尘、喷漆废气处理系统排气筒笼架、检测采样平台及预埋件由需方负责，供方提供图纸； 4. 喷漆废气处理设备中活性炭吸附填料由需方自行购买，供方填装； 5. 设备区域防雨棚由需方自行搭建。 6. 供方负责除需方明确提供的材料及工程界面之外的整体项目所有的设计、设备、材料、技术、图纸、施工、安装、调试等全部可见和不可见施工界面与成本。以上材料清单仅供参考，供方自行测算预估实际材料、施工等不可见项目与费用，可自行添加项目列入总价中，但总价不得超过限价，否则为废标。 7. 表中打“/”部分无需报价，由需方供应。